Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями  Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N 390, Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Министерства высшего и среднего специального образования (ППБ-С-1983), иных нормативно - технических документов Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Инструкция (ИПБ-6) является нормативным документом ТГУ и устанавливает основные требования пожарной безопасности для зданий и помещений общежитий ТГУ.

I. Общие требования пожарной безопасности.

1.1.Определения.

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

1.2.В ТГУ 8 общежитий, по функциональной пожарной опасности они относятся к классу – Ф1.2;  расположенные в них помещения мастерских к классу - Ф5.1; складские помещения к классу - Ф5.2.

1.3.Все работники ТГУ должны поддерживать на территории и объектах ТГУ высокий уровень противопожарного режима, регламентированный нормативно - законодательными актами РФ по пожарной безопасности, инструкциями и иными организационно - распорядительными документами  ТГУ по пожарной безопасности.

1.4.Все работники ТГУ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа. Лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность общежитий ТГУ, должны проводить первичный противопожарный инструктаж непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с переводимыми из одного подразделения ТГУ в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными в ТГУ работниками;

- с сезонными работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на объектах ТГУ;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику,

и повторный противопожарный инструктаж со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в год.

1.5.В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

1.6. Первичный (повторный) противопожарные инструктажи проводятся в соответствии с «Инструкцией о порядке обучения мерам пожарной безопасности работников и обучающихся ТГУ» (ИПО-1).

1.7.Обучение пожарно-техническому минимуму.

1.7.1.Лица, ответственные за пожарную безопасность общежитий ТГУ и проведение противопожарного инструктажа, должны проходить обучение пожарно-техническому минимуму в организации, оказывающей в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности, при приеме на работу и с последующей периодичностью не реже 1 раза в 3 года.

1.8.Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности общежитий в обязательном порядке проводят противопожарный инструктаж с обучающимися в ТГУ, заселяющимися в общежития, в объеме вводного инструктажа с последующей записью в журнале.

II. Содержание территории, прилегающей к общежитиям ТГУ.

2.1.Территория ТГУ в пределах противопожарных разрывов между зданиями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

2.2.Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, а также использовать для стоянки транспорта. Места временного размещения (стоянки) автотранспорта, размещение мест под складирование материалов, оборудования и размещение мест (площадок) сбора мусора определяются «Инструкцией по содержанию территории ТГУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности».

2.3.Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и обеспечивать доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стены здания, следует принимать 5—8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8—10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, необходимо предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

2.4.Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам (пожарным гидрантам), должны содержаться в исправном состоянии и зимой быть очищенными от снега и льда, о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

III. Содержание помещений, зданий общежитий ТГУ.

3.1.Не разрешается курение в помещениях общежитий ТГУ, курение допускается на площадках возле общежитий ТГУ, обозначенных соответствующими знаками пожарной безопасности "Место для курения" и обеспеченных урнами. Контроль за данными местами (площадками) необходимо осуществлять дежурному персоналу данных общежитий.

3.2.Во всех номерах общежитий должны быть вывешены на видных местах:

- схематический план индивидуальной эвакуации с соответствующего этажа с обозначением данного номера, эвакуационных выходов и сигнализации с необходимым пояснительным текстом;

- памятка о действиях людей на случай возникновения пожара.

3.3.В общежитиях, предназначенных для иностранных обучающихся (студентов), памятки о правилах пожарной безопасности и поведении людей на случай пожара должны выполняться на русском и английском языках.

3.4.В зданиях, помещениях общежитий ТГУ запрещается:

- использовать пиротехнические изделия и открытый огонь, если это не связано с проведением огневых (пожароопасных) работ по согласованному, утвержденному в установленном порядке наряд – допуску;

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- производить перепланировку объемно-планировочных решений, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

- изменять функциональное назначение помещений (комнат);

- производить остекление или заделку проемов жалюзей и воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках.

3.5. В зданиях общежитий, где по условиям безопасности или условиям сохранности имущества, применяются решетки на окнах, необходимо устанавливать не менее одной легкооткрывающейся или легкосъемной решетки в каждом помещении здания, в торцах коридоров, в фойе зданий, если выход их них не ведет непосредственно наружу.  В случае установки замков на распашных, съемных решетках оконных проемов и на оконных рамах в помещениях общежитий ТГУ, ключи от данных замков необходимо установить в непосредственной близости от замка, с размещением таблички «ключ от замка аварийного выхода».

3.6.Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов.

3.7.Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции кровли по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно, нарушения огнезащитных покрытий должны немедленно устраняться. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) должна осуществляться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.

3.8.В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами на всю глубину конструкции, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

3.9.При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.10.Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

3.11.Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей.

3.12. Пути эвакуации, помещения, средства пожаротушения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в соответствии с НПБ 160-97, ГОСТ Р 12.4.026-2001, на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. При выборе места установки знака необходимо соблюдение следующих требований: знак должен быть хорошо виден, его восприятию не должны мешать цвет окружающего фона, посторонние предметы или яркостный контраст при искусственном или естественном освещении; знак должен находиться в пределах поля зрения при условиях наиболее естественного (привычного) зрительного восприятия окружающей среды. Знаки для указания изменения направления движения к эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств, обозначения дверей эвакуационных (аварийных) выходов размещают на верхнем уровне, на расстоянии от пола 1,8 м, с интервалом между ними 5 м.

3.13.На зданиях в установленном порядке должна быть создана молниезащита, которую необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.14.При эксплуатации мусоропроводов необходимо обеспечить исправность их клапанов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе.

3.15.При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях общежитий запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время мероприятий;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.16.На мероприятиях с массовым пребыванием людей могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

3.17.Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в общежитии, при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц в данных помещениях.

3.18.Огневые работы в общежитиях необходимо проводить в соответствии с «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ТГУ (ИПБ - 2)».

3.19. Члены СДПД, ГБР общежитий должны быть обеспечены индивидуальными сертифицированными средствами (самоспасателями) для защиты органов дыхания и глаз, которые должны храниться непосредственно у данных лиц. Кроме этого, этажи общежитий от 5-го и выше должны быть обеспечены индивидуальными сертифицированными спасательными устройствами (канатно-спусковыми устройствами) из расчета одно устройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже здания. Индивидуальные спасательные устройства должны храниться в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обозначение указательным знаком пожарной безопасности. Каждое индивидуальное спасательное устройство должно быть снабжено биркой с указанием двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями для крепления устройства.

3.20. В зданиях общежитий ТГУ должно быть обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

3.21.При аренде помещений, арендаторами должны выполняться противопожарные требования и нормы для данного типа здания, помещения, а также выполняться организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности для ТГУ.

3.22.При проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, техническом обслуживании зданий общежитий ТГУ, также обязательны для исполнения положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

IV. Содержание, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок противопожарной защиты общежитий ТГУ.

4.1.Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в общежитиях должны постоянно содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации, и не реже 1 раза в квартал подвергаться проверке работоспособности с оформлением соответствующего акта.

4.2.В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установки, администрация общежития ТГУ обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установкой помещений (аппаратов) и поставить в известность пожарную охрану.

4.3.Приемно-контрольная аппаратура пожарной и охранно-пожарной сигнализации должна устанавливаться в помещениях с постоянным круглосуточным пребыванием людей (дежурного персонала), в обязанность которых вменяется прием тревожных сигналов и вызов пожарной охраны. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

4.4.В помещении, где установлена приемная аппаратура сигнализации, должны быть вывешены инструкции о порядке действий дежурного персонала (ГБР, СДПД) при получении сигналов о возникновении пожара (обнаружении признаков горения) и неисправности установки.

4.5.В процессе эксплуатации пожарной автоматики запрещено:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и ручным пожарным извещателям;

- складировать материалы на расстоянии менее 0,6 метра  до извещателей;

- устанавливать взамен неисправных извещателей, извещатели иного типа или принципа действия, а также замыкать шлейф блокировки при отсутствии извещателя в месте его установки, наносить повреждения шлейфу пожарной автоматики;

- самовольно демонтировать пожарные извещатели, обертывать их различными материалами приводя к снижению (прекращению) их функционирования, а также приводить их в неисправное состояние другими способами;

- проводить активирование системы оповещения людей посредством ручных пожарных извещателей в случаях, не связанных с возникновением пожара (иных ЧС).

4.6.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в общежитиях должна быть 3-го типа, с оборудованием системы речевого оповещения и обеспечивающей подачу звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и иметь возможность активации посредством ручных пожарных извещателей. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

4.7.Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эвакуационного выхода”), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

4.8.Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок противопожарной защиты осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и нормативно-технических документов по пожарной безопасности. ТО и ППР выполняет специализированная организация, имеющая лицензию, по договору (гос. контракту). ТО и ППР проводятся с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

4.9.ТО и ППР установок пожарной автоматики включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи ТГУ в вопросах правильной эксплуатации.

4.10.Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики, один экземпляр которого должен храниться в общежитии ТГУ, другой у Исполнителя.

4.10.1.Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка пожарной автоматики сдана Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова к использованию по назначению".

4.11.Эксплуатация (содержание) установок пожарной автоматики работниками общежитий ТГУ.

4.11.1.В ТГУ распорядительным документом (приказом) назначается лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики общежитий ТГУ, а также оперативный (дежурный) персонал, контролирующий состояние  установок пожарной автоматики в течение дежурных суток.

4.11.2.Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, обязано обеспечить:

- контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР специализированной организацией, а так же своевременность и качество выполнения работ данной организацией  в соответствии с графиком  проведения работ по договору (гос. контракту);

- разработку необходимой эксплуатационной документации в следующем объеме (инструкции по эксплуатации установки пожарной автоматики; планов-графиков ТО и ППР; тех. заданий для заключения договоров со специализированной организацией на ТО и ППР);

- обучение дежурного персонала, действиям при срабатывании (неисправностях) пожарной автоматики;

- расследование причин  срабатываний и неисправностей установок пожарной автоматики;

- своевременное предъявление рекламаций:

- заводам - изготовителям - при поставке некомплектных, некачественных или не соответствующих нормативно-технической документации приборов и оборудования установок пожарной автоматики;

- монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа или отступлений при монтаже от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта и органом государственного пожарного надзора;

- обслуживающим организациям - за несвоевременное и некачественное проведение ТО и ППР установок и средств пожарной автоматики;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

- разработку мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики.

4.11.3.Оперативный (дежурный) персонал в течение дежурной смены обязан:

- провести внешний осмотр составных частей установки (ППКиУ, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления;

- осуществить контроль рабочего положения переключателей и выключателей, исправность СЗО, наличие пломб на ППКиУ;

- убедиться в работоспособности сигнализации по показаниям ППКиУ.

4.11.4.Дежурному персоналу, запрещается оставлять без присмотра приемно-контрольную аппаратуру систем пожарной автоматики.

4.11.5.Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

- инструкции для оперативного (дежурного персонала);

- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на закрепленном объекте, и принцип их действия;

- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте;

- порядок вызова пожарной охраны.

4.12.При  «ложном» срабатывании, отказе или неисправности установок пожарной автоматики  на закрепленном объекте - оперативный (дежурный) персонал (вахтеры) регистрируют данный случай в журнале учета срабатываний, отказов и неисправностей систем пожарной автоматики и иных инцидентов; после чего сообщают о случившемся начальнику караула ВОХР и лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности данного объекта. Начальник караула ВОХР осуществляет вызов работников, осуществляющих по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики, для устранения неисправности, фиксирует вызов в журнале и оформляет сообщение о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики, которое в однодневный срок передает лицу, ответственному за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ (либо работникам отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности ТГУ). Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, совместно со специалистами отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности ТГУ в течении 3-х дней после поступления сообщения о случаях срабатывания, отказа или неисправностях АУПС и СОУЭ, проводят расследование данных случаев, а результаты расследования оформляют актом комиссии. При необходимости для расследования привлекается также технический персонал службы главного энергетика, службы главного механика ТГУ и работники, осуществляющие по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики данного общежития. Работники отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности ТГУ должны один раз в квартал направлять в отделение профилактики пожаров ПЧ ТГУ обобщенные материалы работы комиссии с приложением копий сообщений о срабатывании (отказе) систем пожарной автоматики и актов расследования.

V. Содержание эвакуационных путей и эвакуационных, аварийных выходов.

5.1.Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:

- непосредственно;

- через коридор;

- через вестибюль (фойе);

- через лестничную клетку;

- через коридор и вестибюль (фойе);

- через коридор и лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

- непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

- в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

- в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б.

5.2.Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты.

5.3.Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

- помещения подвальных и цокольных этажей при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать аварийным;

- помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;

- этажи зданий класса - Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4.

5.3.1.При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено.

5.4.Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.

5.4.1.К аварийным выходам также относятся:

а) выход на  балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

б) выход на  переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;

в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6х0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк (окно) - лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется;

д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей по “г”.

5.5.Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации в общежитиях ТГУ должны открываться по направлению выхода из здания и не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери лестничных клеток и противопожарные двери должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

5.6.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять для отделки пола материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

- Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

- В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе;

- использовать декоративно-облицовочные материалы, не имеющие сертификатов по пожарной безопасности для отделки стен, пола, потолков на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре),а также снимать их;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на наружные эвакуационные лестницы.

VI. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрооборудованию.

6.1.Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий в общежитиях ТГУ необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и электроэнергетике (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации электроустановок.)

6.2.Эксплуатация электрооборудования в общежитиях ТГУ осуществляется в соответствии с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования в ТГУ». Служба главного энергетика ТГУ осуществляет эксплуатацию силовых, осветительных электроприемников и проверяет состояние стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, при этом проводит испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств по графику, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, отвечают за эксплуатацию бытовых электроприборов, расположенных в комнатах общежитий ТГУ.

6.3. Лица, ответственные за противопожарное состояние электроустановок, обязаны:

- следить за правильностью выбора и применения кабелей, электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности помещений и условий окружающей среды;

- систематически контролировать состояние электрооборудования с целью предупреждения в них коротких замыканий, перегрузок, внутренних и атмосферных перенапряжений, а также других аварийных режимов работы, могущих привести к пожарам и загораниям.

6.4.Дежурный электрик, либо электромонтер, закрепленный за объектом, обязан проводить плановые профилактические осмотры электрооборудования, проверять наличие и исправность аппаратов защиты и принимать немедленные меры к устранению нарушений. Результаты осмотров электроустановок, обнаруженные неисправности и принятые меры фиксируются в оперативном журнале.

6.5.Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.

6.6.Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожарной автоматики (сигнализации и оповещения).

6.7.При эксплуатации действующих электроустановок в общежитиях ТГУ запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях,   не   соответствующих   требованиям   инструкций предприятий-изготовителей  или  имеющие  неисправности,  которые  в  соответствии с инструкцией   по   эксплуатации   могут   привести   к   пожару,   а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- эксплуатировать электронагревательные (отопительные) приборы, без соответствующих противопожарных разделок  (отступок) от сгораемых конструкций зданий, согласно действующих размеров по СНиП;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки и т. п. для подвешивания одежды, а также заклеивать электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими материалами;

- прокладывать электрокабели по сгораемым конструкциям здания, горючим отделочным материалам помещений;

- осуществлять соединение участков электропроводов при помощи «механической скрутки».

6.8.Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

6.9.Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

6.10. При эксплуатации электропроводов (кабелей) не допускается:

- прохождение воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами;

- прокладка электрических проводов и кабелей транзитом через складские, производственные и иного назначения помещения;

- провисание электропроводов, соприкосновение их между собой или с конструктивными элементами здания и различными предметами.

6.11.В производственных и складских помещениях с наличием горючих материалов (бумага, деревянные, текстильные материалы и др.), а также изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защитное исполнение (со стеклянными колпаками). Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники не соприкасались со сгораемыми конструкциями и горючими материалами в соответствии с требованиями «ПУЭ».

6.12.Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

6.13.Замена электроприборов с меньшей мощностью на большую, должна производиться с учетом допустимой нагрузки электросети (сечение и материала проводов, выключателей и т. д.) и после согласования с главным энергетиком ТГУ.

6.14.Установка в помещениях (комнатах) общежитий электробытовых приборов и электронагревательного оборудования, должна производиться, только после согласования с отделом ГО, ЧС и пожарной безопасности ТГУ и главным энергетиком ТГУ.

VII. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к вентиляционным системам.

7.1. Дежурный персонал, осуществляющий надзор за вентиляционными установками, обязан проводить плановые профилактические осмотры вентиляторов, воздуховодов, огнезадерживающих приспособлений, камер орошения, заземляющих устройств и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушения режима их работы, которые могут послужить причиной возникновения или распространения пожара.

7.2. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

7.3.Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов категорически запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.

7.4.В местах пересечения противопожарных преград, воздуховоды необходимо оборудовать автоматическими огнезадерживающими устройствами (заслонками, шиберами, клапанами).

VIII. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к предприятиям общественного питания.

8.1.Расстановка столов в обеденных залах не должна препятствовать свободной эвакуации людей в случае пожара. Проход, ведущий к выходу на пути эвакуации людей должен быть шириной не менее 1,35 м.

8.2.Проведение культурно-массовых мероприятий (дискотек, театрализованных представлений, праздников новогодней елки, банкетов) допускается при наличии в зале двух эвакуационных выходов, оборудованных светящимися указателями.

При этом необходимо:

8.2.1.Назначить лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности.

8.2.2.Тщательно осмотреть помещения и привести их в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

8.2.3.Установку временных эстрад, подмостков, осветительной и специальной аппаратуры, прокладку проводов и кабелей производить, не ухудшая условий эвакуации.

8.2.4.Осветительную аппаратуру (прожекторы, софиты и др.) устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих материалов. Применение в прожекторах и софитах светофильтров из сгораемых материалов запрещается.

8.3.Технологическое оборудование, нагревательные приборы при нормальных режимах работы должны быть пожаробезопасными.

8.4.На предприятиях общественного питания запрещается:

8.4.1.Оставлять без присмотра включенные электрические плиты, духовые, жарокондитерские шкафы и другие нагревательные приборы.

8.4.2.Устраивать на путях эвакуации гардеробы и буфеты.

8.4.3.Декорировать стены обеденных залов горючими и токсичными при горении материалами.

8.5.Холодильные установки.

8.5.1.За правильную и безопасную эксплуатацию холодильных машин и установок, руководителем назначается ответственное лицо.

8.5.2.Баллоны с хладагентами (аммиаком) следует хранить в специальных складах, хранение их в машинных отделениях запрещается.

8.5.3.В противопожарных поясах холодильных камер не разрешается пробивать отверстия, пропускать трубы, устанавливать крепления, наклеивать горючие материалы.

8.5.4.Вентиляционные системы машинного и аппаратного отделений не должны блокироваться с вентиляцией других помещений.

8.5.5.Взрывозащищенное электрооборудование в машинных и аппаратных отделениях аммиачных холодильных установок должно регулярно осматриваться и содержаться в технически исправном состоянии.

8.5.6.Не разрешается в процессе эксплуатации и ремонта производить замену предусмотренной проектом несгораемой или трудно-сгораемой теплоизоляции холодильных камер на сгораемую.

IX. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к противопожарному водоснабжению.

9.1.Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать расчетные напор и расход воды для пожаротушения. При необходимости для поддержания расчетных напора и расхода воды для пожаротушения устанавливаются насосы-повысители.

9.2.За водопроводной сетью и гидрантами должно осуществляться постоянное техническое наблюдение со стороны службы главного механика ТГУ, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или загорания.

9.3.Пожарные гидранты должны не реже 2 раз в год (весной и осенью) должны проверяться на работоспособность с составлением соответствующих актов. Техническое обслуживание пожарных гидрантов должно включать в себя проверку исправности люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта, наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, герметичности клапана, работы гидранта с установкой пожарной колонки и определения пропускной способности (расхода воды) гидранта, легкости открывания и закрывания клапана.

9.4.При временном отключении участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами или кранами, а также при уменьшении в сети напора ниже допустимого уровня, необходимо известить пожарную охрану.

9.5.У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий по ГОСТ Р 12.4.026-2001. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

9.6.Крышки люков колодцев пожарных подземных гидрантов следует постоянно очищать от грязи, льда и снега, а колодец должен быть освобожден от воды. В зимнее время, во избежание промерзания, пожарные гидранты должны быть утеплены.

9.10.В целях исключения загромождения крышек колодцев пожарных гидрантов (автотранспортом, мусором и т.п.), на них должны быть установлены пирамиды, окрашенные в красный цвет и имеющие обозначение порядкового номера ПГ.

9.11.Все пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, заключены в шкафы, которые пломбируются и нумеруются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

9.12.Пожарные краны не реже 2 раз в год (весной и осенью) должны проверяться на работоспособность службой главного механика ТГУ. Результаты проверки должны оформляться актом проверки пожарных кранов на работоспособность (протоколом проверки пожарных кранов на водоотдачу). Перекатка пожарных рукавов должна производиться не реже одного раза в год.

9.13.При наличии на водопроводной сети насосов-повысителей, кнопки для дистанционного их пуска должны устанавливаться в шкафах пожарных кранов. Кнопки должны иметь четко обозначенную надпись «Пуск пожарного насоса».

9.14.На внешней стороне дверки пожарного шкафа (ШП) должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру “ПК” и (или) условное обозначение ПК и переносных огнетушителей по НПБ 160, и должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера ШП и номера телефона вызова пожарной охраны. На дверках ШП, где размещены переносные огнетушители, должен быть изображён соответствующий указательный знак пожарной безопасности по НПБ 160.

X. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения.

10.1.К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

10.2.Помещения общежитий  ТГУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно приложения №1, 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

10.3.Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской и паспорт.

10.4.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации людей из помещений.

10.4.1.Ручные огнетушители должны размещаться посредством:

- навески, на вертикальные конструкции, используя кронштейны, на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;

- установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы (подставки) или на пожарные щиты.

10.4.2.Навеска огнетушителей на кронштейны, размещение их в тумбах или пожарных шкафах должны выполняться так, чтобы можно было прочесть маркировочные надписи на корпусе.

10.5.Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения пожара осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность общежития, членами СДПД.

10.6.Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.

10.6.1.Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

10.6.2.По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя и записывают в журнал учета огнетушителей.

10.6.3.Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

10.6.4.Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (порошковые огнетушители - не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

10.6.5.Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

10.6.6.Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

10.6.7.Ежегодную проверку и перезарядку огнетушителей поводит организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. По результатам проверки запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата в формате квартал-год;

- модель пломбировочного устройства;

- символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем.

Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными организациями.

10.6.8.Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты. Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением № 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

10.6.9.Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря, для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

XI. Прядок действия работников, обучающихся ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения.

11.1.Работники и обучающиеся ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения должны осуществлять свои действия в соответствии с «Инструкцией по порядку действия работников и обучающихся в ТГУ при обнаружении пожара (ИПБ - 1)».

11.2.ГБР ТГУ выполняет следующие ЗАДАЧИ:

11.2.1.В общежитиях ТГУ:

11.2.1.1.В объеме осуществления необходимых первоочередных действий при обнаружении пожара на закрепленных объектах:

- принимают участие в теоретических занятиях с практической отработкой первоочередных действий при обнаружении пожара, проведения эвакуации людей и оказания первой помощи пострадавшим;

- при возникновении пожара, сообщают о нем в пожарную охрану, оповещают людей о возникновении пожара, эвакуируют людей в безопасные зоны, в случае необходимости оказывают первую помощь пострадавшим;

- на начальной стадии пожара, при отсутствии угрозы жизни и здоровью и наличии путей для последующей эвакуации, могут проводить тушение, используя первичные средства пожаротушения, имеющиеся на объекте, при этом соблюдая меры безопасности и используя индивидуальные средства защиты.

11.2.1.2.В объеме оказания помощи работникам Федеральной Противопожарной Службы (ФПС) при тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ (АСР):

- оказывают содействие прибывшим на место пожара подразделениям ФПС, предоставляют им информацию о подъездных путях, источниках водоснабжения, потенциальной опасности объекта возгорания, возможном количестве пострадавших и наличия кратчайших путей к их спасению;

- для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению АСР, ограничивают доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию;

- не допускают людей, не участвующих в тушении пожара и проведении АСР, в здание (сооружение), где произошел пожар, до официального разрешения от руководителя тушения пожара ФПС, оказывают первую помощь пострадавшим.

11.3.СДПД ТГУ выполняет следующие ЗАДАЧИ:

11.3.1. В общежитиях ТГУ:

11.3.1.1. В объеме пожарно-профилактической работы по предупреждению пожаров:

- осуществляют контроль за соблюдением работниками и обучающимися установленного противопожарного режима;

- проводят разъяснение работникам и обучающимся основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к общежитиям ТГУ;

- осуществляют контроль за исправным состоянием средств противопожарной защиты, средств индивидуальной защиты людей и готовности их к действию;

- осуществляют дежурства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, а так же в других случаях определяемых начальником СДПД ТГУ;

- при необходимости привлекаются для  участия в поверках противопожарного состояния объектов ТГУ совместно с сотрудниками пожарной охраны;

- организуют смотры-конкурсы среди добровольных пожарных СДПД ТГУ, принимают участие в конкурсах с ДПД иных организаций (учреждений);

- оказывают практическую помощь, по устранению нарушений требований пожарной безопасности и недопущению их впредь;

- принимают участие в осуществлении противопожарной пропаганды.

11.3.2. В общежитиях ТГУ:

11.3.2.1. В объеме осуществления необходимых первоочередных действий при обнаружении пожара, в соответствии с табелем боевого расчета (ТБР):

- принимают участие в практической отработке первоочередных действий при обнаружении пожара, проведения эвакуации людей и оказания первой помощи пострадавшим;

- при возникновении пожара, сообщают о нем в пожарную охрану, оповещают людей о возникновении пожара, эвакуируют людей в безопасные зоны, в случае необходимости оказывают первую помощь пострадавшим;

- на начальной стадии пожара, при отсутствии угрозы жизни и здоровью и наличии путей для последующей эвакуации, могут проводить тушение, используя первичные средства пожаротушения, имеющиеся на объекте, при этом соблюдая меры безопасности и используя индивидуальные средства защиты.

11.4.Инструкция по порядку действий членов групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения.

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) в общежитии, члены ГБР ТГУ должны удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара члены ГБР ТГУ обязаны:

I. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, характеристике объекта, его адрес, ФИО сообщившего, поставить в известность руководство и дежурные службы ТГУ.

II. До прибытия пожарных подразделений:

1) оповестить людей о пожаре;

2) организовать эвакуацию людей и материальных ценностей в безопасную зону, расположенную на площадке _____________________________________________________;

3) проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты);

4) отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), оформить письменный допуск на проведение тушение пожара (приложение №4 к Соглашению №167 о взаимодействии в области пожарной безопасности ГУ МЧС России по Томской области и ТГУ от 11.07.2011г.);

5) принять по возможности меры по тушению пожара с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

6) организовать встречу подразделений пожарной охраны;

7) для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, ограничить доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию;

8) оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

III. По прибытии пожарных подразделений проинформировать начальника дежурной смены пожарной охраны об обстановке на пожаре:

1) о месте возникновения и площади пожара;

2) о местонахождении людей и их количестве;

3) о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;

4) о местонахождении ближайших водоисточников и возможности их использования;

5) предоставить письменный допуск на проведение тушение пожара (приложение №4);

6) предоставить сведения о перерабатываемых и хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

7) помочь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

11.4.1.Члены ГБР ТГУ, задействованные для осуществления первоочередных действий при пожаре должны использовать, средства индивидуальной защиты органов дыхания, при себе иметь исправный фонарик.

11.4.2. Меры безопасности при использовании первичных средств пожаротушения:

- к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни, наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара;

- запрещается применять воду для тушения веществ и материалов, которые при взаимодействии с водой могут привести к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву (битум; кислоты: серная, азотная, соляная; карбиды алюминия, бария, кальция и щелочных металлов; негашеная известь, перекиси натрия и калия, нитроглицерин, селитра, электрон, щелочные металлы);

- нельзя бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара, так как это может привести к взрыву корпуса огнетушителя;

- при тушении пожара необходимо следить, чтобы огнем не были отрезаны выходы из помещения (здания);

- по окончании тушения пожара необходимо проветрить помещение от продуктов горения.

11.5.Инструкция по порядку действий групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) в общежитии, члены ГБР ТГУ  должны удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара, члены ГБР ТГУ, задействованные в эвакуации людей обязаны:

1) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

2) провести дополнительно оповещение людей о пожаре;

3) эвакуацию людей начать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений;

4) выставить посты для регулирования потоков эвакуируемых людей и направлять их к ближайшему эвакуационному выходу;

5) при эвакуации стремиться к тому, чтобы потоки эвакуируемых людей не пересекались;

6) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасной зоне;

7) разместить людей в безопасной зоне (на площадке __________________________), выставить посты возле них, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар.

При проведении эвакуации выполнять следующие требования:

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание проникновения огня и дыма в смежные помещения;

- покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

- эвакуацию проводить в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, при себе иметь фонарик.

11.5.1.Члены ГБР ТГУ, задействованные в эвакуации людей должны иметь информацию о состоянии эвакуационных (аварийных) путей и выходов, о месте расположения безопасных зон, о количестве пребывающих на закрепленном за ними участке (этаже, здании) людей, о наличии маломобильных групп граждан.

11.5.2.Руководят действиями ГБР на закрепленных объектах лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности общежития, либо иные лица, назначенные приказом ТГУ.

11.6.Первоочередные действия (обязанности) членов СДПД ТГУ при обнаружении пожара.

11.6.1.Первоочередные действия членов СДПД ТГУ при обнаружении пожара определяются табелем боевого расчета. В соответствии с табелем боевого расчета:

Командир отделения

- Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения (средств индивидуальной защиты) в общежитии.

- В зависимости от обстановки ставит задачи членам  СДПД ТГУ, руководит тушением пожара, следит за безопасностью работающих на пожаре бойцов.

- Осуществляет контроль за исправностью средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты людей при пожаре.

Боец №1

- Следит за состоянием подъездных путей к зданию, пожарным гидрантам.

- Проводит тушение возгорания, используя первичные средства пожаротушения.

Боец №2

- Следит за состоянием подъездных путей к зданию, пожарным гидрантам.

- Проводит тушение возгорания, используя первичные средства пожаротушения.

Боец №3

- Следит за состоянием путей эвакуации (эвакуационных выходов), состоянием средств оповещения о пожаре.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Не допускает людей не участвующих в тушении пожара из безопасной зоны, в здание, где произошел пожар, до официального разрешения от руководителя тушения пожара ФПС.

Боец №4

- Следит за состоянием путей эвакуации (эвакуационных выходов), состоянием средств оповещения о пожаре.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Не допускает людей не участвующих в тушении пожара из безопасной зоны, в здание, где произошел пожар, до официального разрешения от руководителя тушения пожара ФПС.

Боец №5

- Проводит разъяснение работникам и обучающимся основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к общежитиям ТГУ, осуществляет противопожарную пропаганду.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Ограничивает доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию.

Боец №6

- Проводит разъяснение работникам и обучающимся основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к общежитиям ТГУ, осуществляет противопожарную пропаганду.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Ограничивает доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию.

Боец №7

- Проводит разъяснение работникам и обучающимся основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к общежитиям ТГУ, осуществляет противопожарную пропаганду.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Оказывает первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

Боец №8

- Проводит разъяснение работникам и обучающимся основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к общежитиям ТГУ, осуществляет противопожарную пропаганду.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Оказывает первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

11.7.Действия работников, обучающихся ТГУ, не относящихся к ГБР, при обнаружении пожара или признаков горения.

Обнаружив признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), при срабатывании АУПС (СОУЭ), необходимо удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара, работники и обучающиеся ТГУ  обязаны:

1) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, указать адрес объекта, ФИО сообщившего.

2) оповестить людей о пожаре, задействовать систему оповещения о пожаре (путем нажатия ручного пожарного извещателя);

3) эвакуироваться в безопасную зону, организовать по возможности помощь при эвакуации других  людей;

4) на начальной стадии пожара, принять по возможности меры по его тушению с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

5) находиться в безопасной зоне, не покидать её, не входить в здание до официального разрешения руководителя тушения пожара;

6) неукоснительно соблюдать распоряжения членов ГБР и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

11.7.1. Если невозможно выйти из помещения:

Необходимо:
         - закрыть окна, но не опускать жалюзи;
         - выключить электричество;
         - снять занавески;
         - отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
         - облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру;
         - закрыть щели дверей и вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, полотенцами и т.п.;

- если дым уже проник в помещение, держаться около пола;

- по прибытии сотрудников пожарной охраны привлечь их внимание - звать на помощь.

XII. Порядок осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием.

12.1.По окончании работ, перед закрытием помещений (комнат) общежитий, работники и обучающиеся  ТГУ обязаны:

12.1.1.Обесточить электрооборудование, за исключением систем пожарной автоматики.

12.1.2. Произвести уборку помещений от горючего мусора и отходов.

12.1.3.Используемые для работы легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости и вещества, баллоны с горючими газами убрать в специально выделенные помещения (места), осуществить их хранение в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

12.1.4.Осмотреть элементы систем пожарной автоматики в помещении на наличие повреждений (целостность пожарных извещателей, приемно - контрольных приборов, шлейфов пожарной сигнализации и т.п.)

12.1.5.Осмотреть первичные средства пожаротушения на предмет их исправности, либо наличия повреждений и полноты их комплектации.

12.1.6.Осмотреть электрооборудование, аппаратуру находящихся под напряжением (электрические розетки, выключатели, участки открыто проложенной электропроводки и т.п.) на наличие видимых повреждений, нарушения целостности.

12.1.7.При проведении пожароопасных (огневых) работ в помещении осуществлять контроль за местом их проведения в течении 3-х часов с момента их окончания.

12.2. Работникам ТГУ, закрывающим:

- помещения мастерских;

- помещения складов;

- технические помещения (электрощитовые, вентиляционные камеры);

- компьютерные классы;

- помещения, при наличии в нем переносного электрооборудования не менее 10 единиц

необходимо в обязательном порядке отобразить результаты осмотра противопожарного состояния помещений в журнале, расположенном (на вахте, посту) у дежурного персонала данного общежития.

XIII. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

13.1. За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в соответствии со ст.38 Федерального закона  от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководители подразделений, должностные лица, работники, обучающиеся ТГУ, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Знание и точное исполнение настоящей инструкции обязательно для всех работников и обучающихся ТГУ.

13.3. Руководители арендующих организаций несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и соблюдение установленного противопожарного режима в арендуемых помещениях, а также за выполнение противопожарных мероприятий, указанных в договоре на аренду.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов (страниц) | Регистрационный номер приказа об изменении | Подпись лица, внесшего изменение (расшифровка подписи) | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист ознакомления

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |