МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по безопасности ТГУ

_________________ В.Н. Карпов

_______  _______________2012г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности для порохового склада ТГУ (ИПБ -9)

ТОМСК 2012

СОДЕРЖАНИЕ

№                                            Наименование разделов                                                    №

раздела                                                                                                                                 листа

1              Общие требования пожарной безопасности                                                    3

2              Содержание территории, прилегающей к пороховому складу ТГУ            3-4

3              Содержание помещения порохового склада ТГУ                                          4-5

4             Содержание, техническое обслуживание и планово-предупредительный

ремонт систем и установок противопожарной защиты порохового

склада ТГУ                                                                                                         5-7

- Содержание эвакуационных путей и эвакуационных, аварийных

выходов                                                                                                                 7

- Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных

веществ и материалов                                                                                       7-8

- Требования пожарной безопасности, предъявляемые к

первичным средствам пожаротушения                                                           8-10

- Действия работников при обнаружении пожара

или признаков горения                                                                                     10-11

9               Порядок осмотра противопожарного состояния порохового

склада перед  закрытием                                                                                    11

10             Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности           11

11            Лист регистрации изменений                                                                            12

12            Лист ознакомления                                                                                             13

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N 390, Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Министерства высшего и среднего специального образования (ППБ-С-1983), иных нормативно - технических документов Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Инструкция (ИПБ-9) является нормативным документом по пожарной безопасности ТГУ  и устанавливает основные требования пожарной безопасности для порохового склада ТГУ, расположенного в п. Ново-Михайловка и определяет порядок содержания хранимых в них веществ и материалов.

I. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Определения.

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

1.2.Здания складского назначения относятся к  классу функциональной пожарной опасности - Ф5.2. Пороховой склад относится к категории А по  взрывопожарной опасности.

1.3.Все работники ТГУ должны поддерживать на территории и объектах ТГУ высокий уровень противопожарного режима, регламентированный нормативно - законодательными актами РФ по пожарной безопасности, инструкциями и иными организационно - распорядительными документами  ТГУ по пожарной безопасности.

1.4.Все работники ТГУ допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются «Инструкцией о порядке обучения мерам пожарной безопасности работников и обучающихся ТГУ (ИПО-1)».

II. Содержание территории, прилегающей к пороховому складу ТГУ.

2.1.Территория, прилегающая к пороховому складу ТГУ, в пределах противопожарных разрывов между зданиями, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

2.2.Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, а также использовать для стоянки транспорта.

2.3.Дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.

2.4.Дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам (пожарному водоему), должны содержаться в исправном состоянии и зимой быть очищенными от снега и льда, о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

2.5.По периметру территории порохового склада должна быть создана защитная противопожарная минерализованная полоса и выполнено противопожарное расстояние в виде просеки от границ застройки порохового склада до границ лесных насаждений в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

III. Содержание помещения порохового склада ТГУ.

3.1.На территории и в помещении порохового склада ТГУ запрещается курение, использование и применение открытого огня. На указанной территории должно быть обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

3.2.Хранить в помещении склада взрывчатых материалов необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). Должно быть исключено хранение пороха с веществами, способными вызвать возгорание в результате химических процессов. Запрещается устраивать склады по хранению легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов, на чердаках, в подвалах и цокольных этажах.

3.3.На дверях помещения склада должна быть обозначена  категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3.4.Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в здании складского назначения.

3.5.Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой взрывчатых материалов, должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

3.6.Запрещается в помещении порохового склада применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки, применять искрообразующие инструменты.

3.7.Запрещается устраивать в складах взрывчатых материалов антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.

3.8.Против дверных проемов склада должны предусматриваться проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее одного метра.

3.9.Хранить взрывчатые материалы разрешается только в исправной таре. Запрещается хранение пороха в количестве, превышающем установленные в ТГУ нормы.

3.10.Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность склада, перед его закрытием, должно лично произвести осмотр  помещения, убедившись в его пожаробезопасном состоянии.

3.11.В помещении склада запрещается устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, производить перепланировку объемно-планировочных решений, в результате которой ограничивается доступ к первичным средствам пожаротушения или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

3.12.В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницае-мость.

3.13.При перепланировке складских помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.14.На здании порохового склада в установленном порядке должна быть создана молниезащита, которую необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.15.Средства пожаротушения в помещениях складов должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, а на видных местах размещены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

3.16.Огневые работы в складских помещениях необходимо проводить в соответствии с «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ТГУ (ИПБ - 2)».

3.17.При капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении зданий складов, обязательны для исполнения положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части, соответствующей объему проводимых работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

IV. Содержание, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок противопожарной защиты материального склада ТГУ.

4.1.Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в пороховом складе должны постоянно содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Приборы приемно-контрольные и приборы управления пожарной автоматикой складов, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должна быть инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

4.2.Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок противопожарной защиты осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и нормативно-технических документов по пожарной безопасности. ТО и ППР выполняет специализированная организация, имеющая лицензию, по договору (гос. контракту). ТО и ППР проводятся с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

4.3.ТО и ППР установок пожарной автоматики включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи ТГУ в вопросах правильной эксплуатации.

4.4.Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики, один экземпляр которого должен храниться в ТГУ, другой у Исполнителя.

4.5.Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка пожарной автоматики сдана в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова к использованию по назначению".

4.6.Эксплуатация (содержание) установок пожарной автоматики работниками ТГУ.

4.6.1.В ТГУ распорядительным документом (приказом) назначается лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, а также оперативный (дежурный) персонал, контролирующий состояние  установок пожарной автоматики в течение дежурных суток на закрепленном объекте.

4.6.2.Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, обязано обеспечить:

- контроль за проведением первичного обследования установок пожарной автоматики и соблюдение регламентов ТО и ППР специализированной организацией, а так же своевременность и качество выполнения работ данной организацией  в соответствии с графиком и регламентом работ по договору (гос. контракту);

- разработку необходимой эксплуатационной документации в следующем объеме (инструкции по эксплуатации установки пожарной автоматики; регламентов работ; планов-графиков ТО и ППР; тех. заданий для заключения договоров со специализированной организацией на ТО и ППР);

- обучение дежурного персонала, действиям при срабатывании (неисправностях) пожарной автоматики;

- расследование причин  срабатываний и неисправностей установок пожарной автоматики;

- своевременное предъявление рекламаций:

- заводам - изготовителям - при поставке некомплектных, некачественных или не соответствующих нормативно-технической документации приборов и оборудования установок пожарной автоматики;

- монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа или отступлений при монтаже от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта и органом государственного пожарного надзора;

- обслуживающим организациям - за несвоевременное и некачественное проведение ТО и ППР установок и средств пожарной автоматики.

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики.

4.6.3.Оперативный (дежурный) персонал в течение дежурной смены обязан:

- провести внешний осмотр составных частей установки (прибора приемно-контрольного, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления.

- осуществить контроль рабочего положения переключателей и выключателей, исправность средств защитного отключения, наличие пломб на приборе.

4.6.4.Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

- инструкции для оперативного (дежурного персонала);

- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на закрепленном объекте, и принцип их действия;

- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте;

- порядок вызова пожарной охраны.

4.7.При  «ложном» срабатывании, отказе или неисправности установок пожарной автоматики  в помещениях порохового склада - оперативный (дежурный) персонал  регистрируют данный случай в журнале учета срабатываний, отказов и неисправностей систем пожарной автоматики и иных инцидентов; после чего сообщают о случившемся начальнику караула ВОХР и лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности материального склада. Начальник караула ВОХР осуществляет вызов работников, осуществляющих по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики, для устранения неисправности, фиксирует вызов в журнале и оформляет сообщение о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики, потом в однодневный срок передает данное сообщение лицу, ответственному за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ (либо работникам отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ). Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, совместно со специалистами отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ в течение 3-х дней после поступления сообщения о случаях срабатывания, отказа или неисправностях установок пожарной автоматики, проводят расследование данных случаев, а результаты расследования оформляют актом комиссии. При необходимости для расследования привлекается так же технический персонал службы главного энергетика, службы главного механика ТГУ и работники, осуществляющие по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики данного объекта. Работники отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ должны один раз в квартал направлять в отделение профилактики пожаров ПЧ ТГУ обобщенные материалы работы комиссии с приложением копий сообщений о срабатывании (отказе) систем пожарной автоматики и актов расследования.

V. Содержание эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

5.1.Двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания и не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

5.2.При эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

VI. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

6.1.Здание порохового склада относится ко II степени огнестойкости. Пол и перекрытия выполнены железобетонными плитами, стены – кирпичные. Площадь склада - 25 м2.

6.2.Хранение пороха осуществляется в цинковых контейнерах, установленных в деревянные ящики, имеющие маркировку, на деревянных стеллажах.

6.3.Допустимое количество пороха, единовременно находящегося в помещении склада – 1500 кг.

6.4.Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на складе, обеспечивает место погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных  веществ:

- специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.).

- первичными средствами пожаротушения.

6.5.На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества, должны быть знаки безопасности.

6.6.Специализированные транспортные средства, подаваемые под погрузку пороха, должны быть исправными и очищенными от посторонних веществ.

6.7.При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных пожаровзрывоопасных веществ, следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные вещества.

6.8.При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными  веществами, работающие должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.

6.9.Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными веществами при работающих двигателях автомобилей.

6.10.Пожаровзрывоопасные вещества  следует надежно закреплять в  контейнерах и кузовах автомобилей, в целях исключения их перемещения при движении.

6.11.Запрещается погрузка в один контейнер пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешенных к совместной перевозке.

VII.Требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения и системе наружного противопожарного водоснабжения.

7.1.К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

7.2.Помещения порохового склада ТГУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения по нормам согласно приложениям N 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в складах оборудуются пожарные щиты по нормам согласно приложениям N 5 и 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

7.3.Каждый огнетушитель, установленный на складе, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

7.4.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации людей из помещений.

7.5.Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать в специальные тумбы (подставки).

7.6.Навеска огнетушителей на кронштейны, размещение их в тумбах должны выполняться так, чтобы можно было прочесть маркировочные надписи на корпусе.

7.7.Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения пожара осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность.

7.8.Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.

7.9.Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу огнетушащего вещества (ОТВ) в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя.

7.10.Результаты проверки  записывают в журнал учета огнетушителей.

7.11.Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

7.12.Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Специализированная организация, имеющая лицензию МЧС на проведение технического обслуживания огнетушителей, производит вскрытие огнетушителей (порошковые огнетушители - не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

7.13.Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены специализированной организацией, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащих веществ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

7.14.Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

7.15.Ежегодную проверку и перезарядку огнетушителей проводит организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. По результатам проверки запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата в формате квартал-год;

- модель пломбировочного устройства;

- символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем.

Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными организациями.

7.16.Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря, для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Территория порохового склада оборудована источником наружного противопожарного водоснабжения - противопожарным резервуаром.

За противопожарным резервуаром должно осуществляться постоянное техническое наблюдение со стороны службы главного механика ТГУ, обеспечивающее его исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или загорания.

7.17.Емкости должны быть защищены от замерзания воды.

7.18.Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров.

Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема пал наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.

К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с покрытием дорог.

- У мест расположения пожарных резервуаров должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

7.19.Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

7.20.Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.

7.21.Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.

7.22.Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

7.23.Руководитель обеспечивает исправное техническое состояние мотопомпы для тушения пожаров, организует закрепление моториста, прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике.

VIII. Действия работников  при обнаружении пожара или признаков горения.

Обнаружив признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) необходимо удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара, работники ТГУ,  обязаны:

1) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, указать адрес объекта, ФИО сообщившего.

2) оповестить людей о пожаре, задействовать систему оповещения о пожаре.

3) эвакуироваться в безопасную зону, организовать по возможности помощь при эвакуации других  людей;

4) на начальной стадии пожара, принять по возможности меры по его тушению с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

5) находиться в безопасной зоне, не покидать её, не входить в здание до официального разрешения руководителя тушения пожара;

6) неукоснительно соблюдать распоряжения лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Физические основы тушения пожаров взрывчатых веществ (пороха)

Тушить порох огнетушителем обычно не удается. Вследствие сильного пламени при горении пороха его тушение в присутствии людей всегда связано с большим риском.

Тушение порохов должно производиться с помощью автоматически действующих дренчерных или спринклерных устройств или сильно направленных струй воды.

Работники при загорании значительных количеств пороха должны немедленно покинуть помещение, в котором произошло загорание.

Во время тушения пожаров пороха,  нужно помнить о возможности появления опасных для жизни газов — окиси азота, окиси углерода. В связи с этим необходимо иметь наготове изолирующие противогазы.

При тушении горящих взрывчатых веществ следует помнить, что кислород, необходимый для  горения, находится в них самих. Поэтому такие способы тушения, как накрытие кошмой или забрасывание песком, не только бесполезны, но и опасны. При засыпании песком, закрывании одеялом и т. д. горение может ускориться и перейти в детонацию.
 
XI. Порядок осмотра противопожарного состояния порохового склада перед закрытием.

9.1.По окончании работы, перед закрытием складских помещений, лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность склада, обязано:

9.1.1.Произвести уборку помещений от горючего мусора и отходов.

9.1.2.Осмотреть элементы систем пожарной автоматики в помещении на наличие повреждений (целостность пожарных извещателей, приемно - контрольных приборов, шлейфов пожарной сигнализации и т.п.)

9.1.3.Осмотреть первичные средства пожаротушения на предмет их исправности, либо наличия повреждений и полноты их комплектации.

9.1.4.При проведении пожароопасных (огневых) работ осуществлять контроль за местом их проведения в течение 3-х часов с момента их окончания.

9.2.Работнику ТГУ, закрывающему помещения складов, необходимо в обязательном порядке отобразить результаты осмотра противопожарного состояния помещений в журнале.

X. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

10.1.За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководители подразделений, должностные лица, работники, обучающиеся ТГУ могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

10.2.Знание и точное исполнение настоящей инструкции обязательно для всех работников ТГУ.

10.3.Руководители арендующих организаций несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и соблюдение установленного противопожарного режима в арендуемых помещениях, а также за выполнение противопожарных мероприятий, указанных в договоре на аренду.

СОГЛАСОВАНО                                                                                               СОГЛАСОВАНО

ВрИО начальника ПЧ ТГУ            Ю.А.Куликов                   Главный                          П.В. Колесов

инженер ТГУ

Начальник отделения

профилактики пожаров

ПЧ ТГУ                                   О.В. Коростелев                        Начальник ПУ

ТГУ                                  И.А. Котляр

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов (страниц) | Регистрационный номер приказа об изменении | Подпись лица, внесшего изменение (расшифровка подписи) | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист ознакомления

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |