В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 2005 г. № 477-рс ТГУ входит в перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны.

«Критически важные объекты» - объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (или разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.

В связи с чем, для предотвращения нарушения функционирования ТГУ в результате пожара должностными лицами и сотрудниками должны неукоснительно соблюдаться требования пожарной безопасности, в том числе в занимаемых помещениях, на территории ТГУ, при эксплуатации электрооборудования, первичных средств пожаротушения и средств противопожарной защиты объектов.

1. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к помещениям, зданиям ТГУ.

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

В зданиях, помещениях ТГУ запрещается:

хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах - открываться изнутри без ключа.

2. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям и выходам.

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на наружные эвакуационные лестницы.

3. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрооборудованию.

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП, межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации электроустановок).

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях,   не   соответствующих   требованиям   инструкций предприятий-изготовителей  или  имеющие  неисправности,  которые  в  соответствии с инструкцией   по   эксплуатации   могут   привести   к   пожару,   а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара,

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

прокладка электрокабелей по сгораемым конструкциям здания, горючим отделочным материалам помещений;

соединение участков электропроводов при помощи «механической скрутки».

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

При эксплуатации электроприёмников необходимо соблюдать следующие требования:

в помещениях использовать сертифицированные  переносные и передвижные электроприёмники, а так же вспомогательное оборудование к ним, в соответствии с их назначением, указанным в паспорте;

1 раз в 6 месяцев подвергать проверке переносные и передвижные электроприёмники, а так же вспомогательное оборудование к ним, результаты проверки отражать в Журнале регистрации инвентарного учёта;

1 раз в 3 года проводить измерение сопротивления изоляции электропроводов, заземляющих устройств, с оформлением результатов в акте (протоколе);

замена электроприборов с меньшей мощностью на большую должна производиться с учетом допустимой нагрузки электросети (сечение и материала проводов, выключателей и т. д.).

Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

4. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к вентиляционным системам.

Дежурный персонал, осуществляющий надзор за вентиляционными установками обязан проводить плановые профилактические осмотры вентиляторов, воздуховодов, огнезадерживающих приспособлений, камер орошения, заземляющих устройств и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушения режима их работы, могущих послужить причиной возникновения или распространения пожара.

Не допускаются работы учебного технологического оборудования в помещениях с пожаро- и взрывоопасными производствами при неисправных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеотсасывающих, пылеулавливающих и других устройств систем вентиляции.

В помещениях, в которых вентиляционные установки транспортируют горючие и взрывоопасные вещества, все металлические воздуховоды, трубопроводы, фильтры и другое оборудование вытяжных установок должны быть заземлены.

Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих пылей и отходов. Профилактический осмотр, проверка и очистка вентиляционного оборудования должны производиться по графику, утвержденному руководителем. Результаты осмотров обязательно вносятся в специальный журнал.

Конструкция и материал вентиляторов, а также другое оборудование вентиляционных систем, установленных в помещениях, в воздухе которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества (газы, пары, пыль), должны исключать возможность искрообразования.

Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов категорически запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.

В местах пересечения противопожарных преград воздуховоды необходимо оборудовать автоматическими огнезадерживающими устройствами (заслонками, шиберами, клапанами).

5. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к  оборудованию.

Оборудование, предназначенное для учебных целей, при нормальных режимах работы должно быть пожаробезопасным. С обслуживающим персоналом должны быть изучены характеристики пожарной опасности применяемых или производимых (получаемых) веществ и материалов. Применять в учебных процессах и хранить вещества и материалы с неизученными параметрами по пожарной и взрывной опасности запрещается.

Оборудование, аппараты и трубопроводы, в которых обращаются вещества, выделяющие взрыво - пожароопасные пары, газы и пыль, должны быть герметичными.

Запрещается выполнять операции на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к загораниям и пожарам, а также при отключении контрольно-измерительных приборов, по которым определяются заданные режимы температуры, давления, концентрации горючих газов, паров и другие параметры.

Работа оборудования и его нагрузка должны соответствовать требованиям паспортных данных регламента. Оборудование должно проходить текущий ремонт и капитальный в соответствии с техническими условиями в сроки, определенные графиком, утвержденным руководством учебного заведения.

6. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к противопожарному водоснабжению.

Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать расчетные напор и расход воды для пожаротушения. При необходимости для поддержания расчетных напора и расхода воды для пожаротушения устанавливаются насосы-повысители.

За водопроводной сетью и гидрантами должно осуществляться постоянное техническое наблюдение со стороны администрации объекта, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или загорания.

У мест расположения пожарного гидранта должен быть установлен световой или флуоресцентный указатель с нанесенными буквенным, индексом ПГ, цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта, внутреннего диаметра в миллиметрах и его вида (кольцевой или тупиковый).

Пожарные гидранты и пожарные краны должны не реже одного раза в шесть месяцев подвергаться техническому обслуживанию и проверяться, при необходимости, на работоспособность путем пуска воды сотрудниками службы главного механика совместно с представителями пожарной охраны и администрации учебного заведения. Результаты проверки должны оформляться актом.

Все пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, заключены в шкафы, которые пломбируются и нумеруются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Перекатка пожарных рукавов должна производиться не реже одного раза в 6 месяцев.

При наличии на водопроводной сети насосов-повысителей, кнопки для дистанционного их пуска должны устанавливаться в шкафах пожарных кранов. Кнопки должны иметь четко обозначенную надпись «Пуск пожарного насоса».

На внешней стороне дверки пожарного шкафа (ШП) должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру “ПК” и (или) условное обозначение ПК и переносных огнетушителей по НПБ 160, и должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера ШП и номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009. На дверках ШП, где размещены переносные огнетушители, должен быть изображён соответствующий указательный знак пожарной безопасности по НПБ 160.

7. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения.

К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

Помещения зданий и сооружений ТГУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно приложения №3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

Использование пожарной техники и первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

Порядок размещения огнетушителей должен соответствовать следующим требованиям:

При установке огнетушителей на стенах, они должны размещаться не выше 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании;

При напольной установке огнетушителей конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для их размещения должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

Для размещения первичных средств пожаротушения на базах и складах должны устанавливаться специальные пожарные щиты, шкафы. На пожарных щитах рекомендуется компактно размещать огнетушители, песок, лопаты, полотна асбеста или войлока, списки боевых расчетов добровольных пожарных дружин, выписки из правил пожарной безопасности, таблички с номерами телефонов пожарной охраны и фамилии должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения пожара осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность и членами добровольной пожарной дружины.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал учета огнетушителей.

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

8. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к помещениям лабораторий.

Сотрудники и студенты обязаны знать пожарную опасность помещений лабораторий, а также применяемых в них веществ и материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними. Запрещено хранить и применять в подвалах и цокольных этажах зданий  взрывопожароопасные вещества и материалы (в том числе ЛВЖ и ГЖ, взрывчатые вещества, использовать баллоны с газами и т.д.). Хранение сменной потребности ЛВЖ и ГЖ и материалов должно производиться строго по ассортименту. Не допускается совместное хранение веществ, химическое воздействие которых может вызвать пожар или взрыв.

Все работы, связанные с выделением токсических веществ, пожаровзрывоопасных паров или газов, должны производиться только в исправных вытяжных шкафах. Вытяжные шкафы этих помещений должны быть выполнены из несгораемых материалов. Пользоваться вытяжными шкафами с неисправной вентиляцией запрещается.

Оставлять без присмотра рабочее место, зажженные горелки и другие нагревательные приборы запрещается.

Все сотрудники и студенты должны знать место нахождения средств пожаротушения и уметь ими практически пользоваться в случае возникновения пожара или загорания. Сотрудники лабораторий применяющих СДЯВ, либо вещества, выделяющие при пожаре токсические продукты, для осуществления тушения пожара, на начальной его стадии, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (самоспасатели изолирующие).

В помещениях лабораторий запрещается:

- Загромождать и захламлять проходы, а также подходы к средствам пожаротушения, устраивать проходы между оборудованием шириной менее 1 м.

- Мыть полы и оборудование керосином, бензином, другими горючими жидкостями и веществами.

- Сушить горючие предметы на отопительных приборах.

- Убирать случайно пролитые горючие жидкости при зажженных горелках и включенных электронагревательных приборах.

- Оставлять на рабочем месте промасленные ветошь и бумагу.

- Хранить в рабочих помещениях какие-либо вещества с неизвестными пожароопасными свойствами.

Для предупреждения возникновения пожаров и несчастных случаев в помещениях, где ведутся работы с опасными веществами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, газами, а также при работе в вечерние и ночные смены, должно находиться не менее двух человек. Один из них назначается старшим приказом руководителя подразделения ТГУ.

По окончании рабочего дня ответственный сотрудник обязан проверить приборы и аппараты, газовый и водяной краны, выключить общий электрорубильник и вентиляцию, а также удалить из помещения лаборатории излишки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, веществ и реактивов, отработанные жидкости, отходы, мусор и ветошь.

Помещения лабораторий, в которых ведутся работы с взрывоопасными веществами, должны располагаться в изолированной части здания верхнего этажа или в пристройке к нему. Расположение над ними других помещений не допускается.

Размещение и ввод в эксплуатацию опытных установок в помещениях должны решаться специальной комиссией, назначенной руководством учебного заведения с участием представителя отделения профилактики пожаров ПЧ ТГУ, которая определяет регламент проведения опытных работ с учетом взрывопожароопасности.

Вентиляционные устройства в помещениях, где проводятся работы с коррозирующими веществами, должны быть выполнены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие против коррозии.

Установки приточно-вытяжной вентиляции должны находиться в исправном и работоспособном состоянии.

Во взрыво- и пожароопасных помещениях воздуховоды всех видов вентиляции следует выполнять из несгораемых материалов. Вытяжные шкафы, в которых проводятся работы, сопровождающиеся выделением вредных и горючих паров и газов, должны оборудоваться верхними и нижними отсосами паров применяемых веществ, а также бортиками, предотвращающими течь жидкости. Створки, дверцы и заслонки вытяжных шкафов во время работы следует держать максимально закрытыми. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем хранятся материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемой операции. Воздухообмен в лабораторном или ему подобном помещении должен быть рассчитан таким образом, чтобы фактические концентрации паров, газов и пыли в воздухе рабочих помещений не превышали предельно-допустимой взрывобезопасной концентрации. Электрооборудование вытяжных шкафов должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок». Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для работы с открытым огнем и пожаровзрывоопасными веществами, должны быть полностью покрыты несгораемым материалом, а при работе с кислотами и щелочами - антикоррозийным материалом и иметь бортики.

9. Требования пожарной безопасности, при обращении с пожаро- и взрывоопасными веществами.

Сменная потребность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должна храниться в металлических ящиках или шкафах. Ящик (шкаф) должен быть установлен вдали от проходов и нагревательных приборов. На крышке ящика и на дверце шкафа должна быть четкая запись с указанием наименования и допустимой нормы потребности горючих и легковоспламеняю-щихся жидкостей для данного помещения. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует доставлять со складов в закрытой небьющейся посуде или стеклянной таре, помещенной в металлический футляр (контейнер). Транспортировка самовозгорающихся металлоорганических соединений должна осуществляться в плотно закрытых ампулах, поставленных в металлическую емкость с песком. При перевозке необходимо обеспечить устойчивое положение емкости и ампул. Перегонять и нагревать низкокипящие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ацетон, эфиры, бензол, спирты и т. п.) следует в круглодонных колбах, изготовленных из тугоплавкого стекла. Категорически запрещается нагрев сосудов с находящимися в них низкокипящими горючими жидкостями на открытом огне, а также на электронагревательных приборах. Во избежание взрыва запрещается выпаривать низкокипящие ЛВЖ досуха. При выпаривании обязательно должно оставаться небольшое количество жидкости в емкости. Жидкости с более высокой температурой кипения нагревают на электронагревательных приборах закрытого типа. При нагревании легковоспламеняющихся жидкостей в количестве более 0,5 л, необходимо под прибор ставить кювету одинаковой емкости для предотвращения разлива жидкости в случае аварии.

Сосуды, в которых проводились работы с горючими жидкостями, после окончания исследований (опыта) должны немедленно промываться. Запрещается выливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию. Отработанные горючие жидкости следует собирать в специальную герметично закрывающуюся тару, которую по окончании рабочего дня удаляют из лаборатории для регенерации или уничтожения. В случае разлива ЛВЖ необходимо это место немедленно засыпать песком. Загрязненный песок собирают лопатой или совком. Применение стальных лопат или совков запрещается.

В случае воспламенения горючей жидкости необходимо:

- Выключить газовые горелки, электронагревательные приборы и вентиляцию.

- Вызвать пожарную охрану по телефону, задействовать систему оповещения о пожаре (путем нажатия ручного пожарного извещателя) и применить имеющиеся средства пожаротушения, расположение которых должны знать все работающие.

- Вынести из помещения все емкости с огнеопасными веществами и баллоны со сжатыми газами.

10. Прядок действия сотрудников (работников, учащихся) ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения.

10.1. Действия сотрудников групп быстрого реагирования «ГБР» при пожаре (созданных из числа дежурного персонала объекта «вахтеры, стрелки», лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности) при обнаружении пожара или признаков горения.

Обнаружив признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) удостовериться, что произошел пожар.

При обнаружении пожара, сотрудники ГБР обязаны:

I. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, характеристике объекта, его адрес, ФИО сообщившего, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта.

II. До прибытия пожарных подразделений:

1) оповестить людей о пожаре;

2) организовать эвакуацию людей* (материальных ценностей) в безопасную зону (расположение безопасной зоны уточнить у руководителей подразделений, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности здания);

3) проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты);

4) отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), оформить письменный допуск на проведение тушение пожара;

5) принять по возможности меры по тушению пожара с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

6) организовать встречу подразделений пожарной охраны;

7) для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, ограничить доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию;

8) оказать первую помощь пострадавшим.

III. По прибытии пожарных подразделений проинформировать начальника дежурной смены пожарной охраны об обстановке на пожаре:

1) о месте возникновения и площади пожара;

2) о местонахождении людей и их количестве;

3) о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;

4) о местонахождении ближайших водоисточников и возможности их использования;

5) предоставить письменный допуск на проведение тушение пожара;

6) предоставить сведения о перерабатываемых и хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

7) помочь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

*- проведение эвакуации людей.

Сотрудники ГБР задействованные в эвакуации людей при получении сообщения о пожаре (обнаружении его) обязаны:

1) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

2) провести дополнительно оповещение людей о пожаре;

3) эвакуацию людей начать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений;

4) выставить посты для регулирования потоков эвакуируемых людей и направлять их к ближайшему эвакуационному выходу;

5) при эвакуации стремиться к тому, чтобы потоки эвакуируемых людей не пересекались;

6) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасной зоне;

7) разместить людей в безопасных зонах, определенных заранее, выставить посты возле них, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар.

При проведении эвакуации выполнять следующие требования:

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание проникновения огня и дыма в смежные помещения;

- покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Сотрудники ГБР задействованные в эвакуации людей должны иметь информацию о состоянии эвакуационных (аварийных) путей и выходов, о месте расположения безопасных зон, о количестве пребывающих на закрепленном за ними участке (этаже, здании) людей, о наличии маломобильных групп граждан.

10.2. Действия членов студенческой добровольной пожарной дружины (СДПД ТГУ) при обнаружении пожара или признаков горения, регламентируется табелем боевого расчета.

10.3. Действия сотрудников (работников, учащихся) ТГУ не относящихся к ГБР, СДПД при обнаружении пожара или признаков горения.

Обнаружив признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) удостовериться, что произошел пожар.

При обнаружении пожара, сотрудники (работники, учащиеся) ТГУ  обязаны:

1) Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, указать адрес объекта, ФИО сообщившего.

2) оповестить людей о пожаре, задействовать систему оповещения о пожаре (путем нажатия ручного пожарного извещателя);

3) эвакуироваться в безопасную зону, организовать по возможности помощь при эвакуации других  людей;

4) на начальной стадии пожара, принять по возможности меры по его тушению с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

5) находиться в безопасной зоне, не покидать её, не входить в здание до официального разрешения руководителя тушения пожара;

6) неукоснительно соблюдать распоряжения членов ГБР, СДПД и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

При тушении пожара необходимо помнить следующее:

- Перед тушением электрооборудования, обесточьте их, отключите электроэнергию.
- Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, песком, а при его отсутствии мокрой тряпкой.
- Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха.
- Если в помещении сильно задымлено и ликвидировать очаг горения своими силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь.
Если вы не можете выйти из помещения:

Необходимо:
         - закрыть окна, но не опускать жалюзи;
         - выключить электричество и перекрыть газ;
         - снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть и огонь легко найдет на что переключиться;
         - отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
         - облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру;
         - закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, полотенцами и т.п., если дым уже проник в вашу квартиру, держитесь около пола;

- по прибытии сотрудников пожарной охраны привлеките их внимание - зовите на помощь.

11. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", сотрудники (работники, учащиеся) ТГУ могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

12. Способы оказания доврачебной (первой) помощи пострадавшим.

12.1. Первоочередные действия при оказании первой помощи пострадавшим.

В первую очередь помощь оказывают тем, кто задыхается, у кого обильное наружное кровотечение, проникающее ранение грудной клетки или живота, кто находится в бессознательном или тяжелом состоянии.

- Убедись, что тебе и пострадавшему ничто не угрожает. Используй медицинские перчатки для защиты от биологических жидкостей пострадавшего. Вынеси (выведи) пострадавшего в безопасную зону.

- Определи наличие пульса, самостоятельного дыхания, реакции зрачков на свет.

- Обеспечь проходимость верхних дыхательных путей.

- Восстанови дыхание и сердечную деятельность путем применения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

- Останови наружное кровотечение.

- Наложи герметизирующую повязку на грудную клетку при проникающем ранении.

Только после остановки наружного кровотечения, восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения делай следующее:

- Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь". Наложи асептическую (чистую) повязку на раны.

- Обеспечь неподвижность частей тела в местах перелома.

- Приложи холод к больному месту (ушиба, перелома, ранения).

- Уложи в сохраняющее положение, защити от переохлаждения, дай теплое подсоленное или сладкое питье (не поить и не кормить при отсутствии сознания и травме живота).

12.2. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации.

Правила определения наличия пульса, самостоятельного дыхания и реакции зрачков на свет (признаки "жизни и смерти")

- Определи наличие пульса на сонной артерии. (Пульс есть - пострадавший жив.)

- Прислушайся к дыханию, установи наличие или отсутствие движений грудной клетки. (Движение грудной клетки есть - пострадавший жив.)

- Определи реакцию зрачков на свет, приподнимая верхнее веко обоих глаз. (Зрачки на свету сужаются - пострадавший жив.)

К реанимации приступай только при отсутствии признаков жизни.

12.3. Последовательность проведения искусственной вентиляции легких.

- Обеспечь проходимость верхних дыхательных путей. С помощью марли (платка) удали круговым движением пальцев из полости рта слизь, кровь, иные инородные предметы.

- Запрокинь голову пострадавшего.(Приподними подбородок, удерживая шейный отдел позвоночника.) Не выполнять при подозрении на перелом шейного отдела позвоночника!

- Зажми нос пострадавшего большим и указательным пальцами. Используя устройство для искусственной вентиляции легких типа "рот-устройство-рот", герметизируй полость рта, произведи два максимальных, плавных выдоха ему в рот. Дай две-три секунды на каждый пассивный выдох пострадавшего. Контролируй, приподнимается ли грудь пострадавшего при вдохе и опускается ли при выдохе.

12.4. Правила проведения закрытого (непрямого) массажа сердца.

- Определи место расположения мечевидного отростка.

- Определи точку компрессии на два поперечных пальца выше мечевидного отростка, строго по центру вертикальной оси.

- Положи основание ладони на точку компрессии.

- Компрессии проводи строго вертикально по линии, соединяющей грудину с позвоночником. --- Компрессии выполняй плавно, без резких движений, тяжестью верхней половины своего тела.

Глубина продавливания грудной клетки должна быть не менее 3-4 см, 100-110 надавливаний в 1 минуту.

- детям грудного возраста массаж производят ладонными поверхностями второго и третьего пальцев;
- подросткам - ладонью одной руки;
- у взрослых упор делается на основании ладоней, большой палец направлен на голову (на ноги) пострадавшего. Пальцы приподняты и не касаются грудной клетки.

Чередуй два "вдоха" искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с 15 надавливаниями, независимо от количества человек, проводящих реанимацию.

Контролируй пульс на сонной артерии, реакцию зрачков на свет (определение эффективности реанимационных мероприятий).

Проводить закрытый массаж сердца нужно только на твердой поверхности!

12.5. Первая помощь при термических ожогах.

- прекращение действия травмирующего агента. Для этого необходимо сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей одежде, облить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды шинелью, пальто, одеялом, брезентом и т.п.;

- снятие (срезание) с пострадавших участков тела пораженного одежды (пузыри не вскрывать, прилипшую одежду обрезать вокруг ожоговой раны! Из раны не удалять посторонние предметы и прилипшую одежду!);

- накладывание на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи бинта, индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового платка и т.п.);

- немедленное направление в лечебное учреждение.

12.6. Первая помощь при отравлении угарным газом.

- вынести пострадавшего на свежий воздух;

- освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды;

- поднести к носу нашатырный спирт;

- по возможности провести ингаляцию кислорода;

- при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца;

- срочно доставить в лечебное учреждение.

13.Проведение практической части обучения в объеме первичного (повторного) противопожарного инструктажа.

Ознакомление по плану эвакуации (с обходом соответствующих мест):

- с местами расположения первичных средств пожаротушения;

- с местами расположения эвакуационных путей и выходов, с указанием неисправных эвакуационных выходов и эвакуационных путей не соответствующим требованиям пожарной безопасности;

- с порядком оповещения людей при пожаре и расположении устройств для включения системы оповещения;

- с местами расположения индивидуальных спасательных устройств (СИЗОД, канатно-спусковых устройств) и порядком их использования.