Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями  Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N 390, Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Министерства высшего и среднего специального образования (ППБ-С-1983), Правил пожарной безопасности в лесной промышленности (ППБО 157-90) и иных нормативно - технических документов Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Инструкция (ИПБ-5) является нормативным документом ТГУ, устанавливает основные требования пожарной безопасности для столярной мастерской ТГУ и определяет порядок содержания расположенного в ней оборудования.

I. Общие требования пожарной безопасности.

1.1.Определения.

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

1.2.По функциональной пожарной опасности столярная мастерская ТГУ относится к классу -  Ф5.1; складские помещения мастерской, к классу - Ф5.2.

1.3.Все работники ТГУ должны поддерживать на территории и объектах ТГУ высокий уровень противопожарного режима, регламентированный нормативно - законодательными актами РФ по пожарной безопасности, инструкциями и иными организационно - распорядительными документами  ТГУ по пожарной безопасности.

1.4.Все работники ТГУ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа. Лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность в столярной мастерской, должны проводить первичный противопожарный инструктаж непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с переводимыми из одного подразделения ТГУ в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными в ТГУ работниками;

- с сезонными работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на объектах ТГУ;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику,

и повторный противопожарный инструктаж со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже оного раза в год.

1.5.В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

1.6.Первичный (повторный) противопожарные инструктажи проводятся в соответствии с «Инструкцией о порядке обучения мерам пожарной безопасности работников и обучающихся ТГУ» (ИПО-1).

1.7. Обучение пожарно-техническому минимуму.

1.7.1.Работники, ответственные за пожарную безопасность столярной мастерской ТГУ и проведение противопожарного инструктажа, должны проходить обучение пожарно-техническому минимуму в организации, оказывающей в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности, при приеме на работу и с последующей периодичностью не реже 1 раза в 3 года.

1.8.Руководитель столярной мастерской ТГУ обязан:

1.8.1.Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима и следить за содержанием путей эвакуации.

1.8.2.Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

1.8.3.Следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологического процесса производства должны работать круглосуточно.

1.8.4.Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств и установок пожаротушения, связи и сигнализации.

II. Содержание территории, прилегающей к столярной мастерской ТГУ.

2.1.Территория столярной мастерской ТГУ в пределах противопожарных разрывов между зданиями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

2.2.Противопожарные разрывы у здания столярной мастерской, равные 6 метрам не разрешается использовать под складирование пиломатериалов, оборудования и тары, а также использовать для стоянки транспорта. В этой зоне не допускается также размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Места временного размещения (стоянки) автотранспорта, размещение мест под складирование пиломатериалов, оборудования и размещение мест (площадок) сбора мусора определяются «Инструкцией по содержанию территории ТГУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности».

2.3.Дороги, проезды и подъезды к мастерской, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники. Вдоль фасада мастерской, не имеющего входов, необходимо предусмотреть полосы шириной 6 метров, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

2.4.Дороги, проезды и подъезды к мастерской и пожарным гидрантам, должны содержаться в исправном состоянии и зимой быть очищенными от снега и льда, о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделение пожарной охраны.

2.5.При складировании лесоматериалы (пиломатериалы) необходимо укладывать в штабеля, которые должны быть размещены на территории мастерской в соответствии с «планом размещения пиломатериалов на территории столярной мастерской», который должен быть согласован с сотрудниками пожарной охраны.

2.6.Основания под штабеля пиломатериалов и круглого леса перед складированием должны быть очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 см.

2.7.К штабелям леса и пиломатериалов должен быть обеспечен свободный доступ. В противопожарных разрывах между штабелями не допускается складирование лесопиломатериалов, оборудования и т. п.

2.8.В жаркую, сухую и ветреную погоду территория, прилегающая к штабелям, и разрывы между ними должны ежедневно, орошаться водой.

III. Содержание помещений столярной мастерской ТГУ.

3.1.Не разрешается курение в помещениях и на территории столярной мастерской ТГУ.

3.2. В деревообрабатывающих помещениях мастерской запрещается:

- хранить лесопиломатериалы в количестве, превышающем сменную потребность;

- оставлять по окончании работы неубранными готовую продукцию, стружки, опилки, древесную пыль, масла, олифу, лаки, клеи, другие горючие жидкости и материалы, а также электроустановки под напряжением;

- использовать источники открытого огня;

- использовать чердак, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- производить перепланировку объемно-планировочных решений, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

3.3. В здании столярной мастерской, где по условиям безопасности или условиям сохранности имущества, применяются решетки на окнах, необходимо устанавливать не менее одной легкооткрывающейся или легкосъемной решетки в каждом помещении здания и в торцах коридоров. В случае установки замков на распашных, съемных решетках оконных проемов и на оконных рамах в помещениях мастерской, ключи от данных замков необходимо установить в непосредственной близости от замка, с размещением таблички «ключ от замка аварийного выхода».

3.4.Стены, потолки, пол, конструкции и оборудование помещений, где имеются выделения горючей пыли, стружки и т. п., должны систематически убираться. Уборка должна проводиться методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

3.5.Материалы, заготовки и изделия у станков и рабочих мест должны быть уложены в штабеля, пакеты высотой не более 1,7 м.

3.6.При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять для отделки пола материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

- В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах административной части мастерской;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- устраивать в коридорах кладовые (чуланы), также хранить под лестничными маршами вещи, мебель и другие горючие материалы.

3.7. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации мастерской должны открываться по направлению выхода из здания и не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Противопожарные двери должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3.8.Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции кровли по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно, нарушения огнезащитных покрытий должны немедленно устраняться. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) должна осуществляться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.

3.9.В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницае-мость.

3.10.При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.11.Ограждения на крыше мастерской должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

3.12.Дверь чердачного помещения, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должна быть закрыта на замок. На дверях указанного помещения должна быть информация о месте хранения ключей.

3.13.На зданиях в установленном порядке должна быть создана молниезащита, которую необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.14.Для всех производственных и складских помещений должна быть определена и  обозначена на дверях, категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3.15.Пути эвакуации, помещения, средства пожаротушения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в соответствии с НПБ 160-97, ГОСТ Р 12.4.026-2001, а на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

3.16. В здании мастерской с рабочими местами на этаже 10 и более человек, должно быть обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре.

3.17.Огневые работы в столярной мастерской необходимо проводить в соответствии с «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ТГУ (ИПБ - 2)».

3.18.При капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании столярной мастерской, кроме требований настоящей инструкции обязательны для исполнения положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

IV. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к  помещениям по окраске (окрасочным камерам).

4.1.Полы в помещениях, где проводятся лакокраскоприготовительные и окрасочные работы, должны быть выполнены из негорючих материалов, не образующих при ударе искрения.

4.2.Окрасочные работы, промывка и обезжиривание деталей должны производиться только при работе приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами от окрасочных камер, шкафов, кабин и ванн.

4.3.Вытяжную вентиляцию окрасочных шкафов, камер и кабин не разрешается эксплуатировать без водяных оросителей (гидрофильтров) или других эффективных устройств для улавливания горючих частиц.

4.4.Воздуховоды вентиляционных установок периодически очищают от горючих материалов и отложений. На вытяжных воздуховодах должны устанавливаться плотно закрывающиеся люки для удобства очистки их внутренней поверхности.

4.5.Окрасочное оборудование необходимо очищать от горючих отложений ежедневно после окончания смены при работающей вентиляции.

4.6.Для удобства очистки камер от осадков красок и лаков стенки их следует покрывать тонким слоем технического вазелина. Во избежание искрообразования скребки должны быть изготовлены из цветного металла.

4.7.Не допускается применение лакокрасочных материалов( эмалей, растворителей, моющих и обезжиривающих жидкостей неизвестного состава. Эти материалы могут быть использованы только после соответствующего анализа, определения их пожароопасных свойств и разработки мер по их пожаробезопасному использованию.

4.8.В окрасочных и краскоприготовительных помещениях, на складах лакокрасочных материалов не допускается проводить работы, связанные с применением открытого огня и искрообразования (электрогазосварка, заточка, нагревательные приборы, искрящие электромоторы и т. д.).

4.9.Лакокрасочные материалы должны поступать на рабочие места в готовом виде в закрытой посуде. Приготовление колера и разбавление всех видов лаков и красок следует производить в специально изолированном помещении или на открытой площадке.

4.10.Пролитые на пол лаки, краски и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и пр. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями запрещается.

4.11.Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на специально оборудованных огражденных площадках.

4.12.Разогревать клей надо паром или электроприборами с водяными банями. Клееварки нужно располагать в изолированном помещении или в отведенном для этого безопасном месте. Клеи на основе синтетических смол и легкогорючих растворителей должны храниться в металлических шкафах.

V. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к  помещениям для сушки древесины (сушильные камеры).

5.1.При сушке древесины в петролатуме его разогревают в баках до температуры 120-140°. Бак надо заполнять петролатумом с таким расчетом, чтобы при опускании в него пакета древесины уровень жидкости в баке поднимался не более чем на 60 см до верхнего обреза бака (во избежание переливания жидкости). Чтобы уменьшить вспенивание петролатума, не рекомендуется опускать в него древесину, покрытую льдом или снегом.

5.2.Помещения, где устанавливаются петролатумные ванны, оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, а над ванной монтируется зонт с вытяжной трубой.

5.3.При сушке древесины токами высокой частоты в сушилках, электроды должны быть исправны и обеспечено хорошее соприкосновение их с древесиной во избежание искрения. Перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты необходимо убедиться в отсутствии в ней металлических предметов. Двери сушильной камеры при этом способе сушки блокируются с устройством подачи напряжения на электроды; контроль и регулирование температуры в сушилках осуществляются автоматическими приборами.

5.4.Для каждой сушилки устанавливается предельно допустимая норма загрузки материалами и предельно допустимый температурный режим работы. Поддержание заданного температурного режима работы сушильных камер должно осуществляться автоматическими регуляторами температуры. Очистку поверхности нагревательных приборов от отходов древесины, мусора и пыли производить после каждой разгрузки сушильных камер.

5.5.При сушке инфракрасными лучами для каждой сушилки устанавливается также и допустимое минимальное расстояние от ламп до высушиваемой поверхности (в зависимости от мощности ламп и вида высушиваемого материала).

5.6.Не допускается эксплуатация сушильных камер при неисправных автоматических средствах.

5.7.Сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и покрашенных готовых изделий должны быть оборудованы автоматикой отключения обогрева при превышении температуры свыше допустимой.

5.8.Пребывание людей и сушка спецодежды в сушильных камерах не разрешается.

VI. Содержание, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок противопожарной защиты столярной мастерской ТГУ.

6.1.Помещения столярной мастерской должны быть оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре. Кроме того, окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ, сушильные камеры, циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов, должны быть оборудованы установками автоматического пожаротушения (АУПТ).

6.2.Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики и тушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в мастерской должны постоянно содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

6.3.Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эвакуационного выхода”), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

6.4.Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок противопожарной защиты осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ. ТО и ППР выполняет специализированная организация, имеющая лицензию, по договору (гос. контракту). ТО и ППР проводятся с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течении всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

6.5.ТО и ППР установок пожарной автоматики включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи ТГУ в вопросах правильной эксплуатации.

6.6.Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики, один экземпляр которого должен храниться в ТГУ, другой у Исполнителя.

6.6.1.Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка пожарной автоматики сдана Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова к использованию по назначению".

6.7.Эксплуатация (содержание) установок пожарной автоматики работниками ТГУ.

6.7.1.В ТГУ распорядительным документом (приказом) назначается лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, а также оперативный (дежурный) персонал, контролирующий состояние  установок пожарной автоматики в течение дежурных суток на закрепленном объекте.

6.7.2.Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, обязано обеспечить:

- контроль за проведением первичного обследования установок пожарной автоматики и соблюдение регламентов ТО и ППР специализированной организацией, а также своевременность и качество выполнения работ данной организацией  в соответствии с графиком  работ по договору (гос. контракту);

- разработку необходимой эксплуатационной документации в следующем объеме (инструкции по эксплуатации установки пожарной автоматики; регламентов работ; планов-графиков ТО и ППР; тех. заданий для заключения договоров со специализированной организацией на ТО и ППР);

- обучение дежурного персонала, действиям при срабатывании (неисправностях) пожарной автоматики;

- расследование причин  срабатываний и неисправностей установок пожарной автоматики;

- своевременное предъявление рекламаций:

- заводам - изготовителям - при поставке некомплектных, некачественных или не соответствующих нормативно-технической документации приборов и оборудования установок пожарной автоматики;

- монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа или отступлений при монтаже от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта и органом государственного пожарного надзора;

- обслуживающим организациям - за несвоевременное и некачественное проведение ТО и ППР установок и средств пожарной автоматики.

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

- разработку мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики.

6.7.3.Оперативный (дежурный) персонал в течение дежурной смены обязан:

- провести внешний осмотр составных частей установки (ППКиУ, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления.

- осуществить контроль рабочего положения переключателей и выключателей, исправность СЗО, наличие пломб на ППКиУ.

- убедиться в наличии пломб на предохранительном клапане и предохранительной чеке рукоятки пуска АУПТ;

- убедиться в работоспособности сигнализации по показаниям ППКиУ и соответствия давления требуемым параметрам по показаниям манометров АУПТ.

6.7.4. Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

- инструкции для оперативного (дежурного персонала);

- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на закрепленном объекте, и принцип их действия;

- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте;

- порядок вызова пожарной охраны.

6.8.При  «ложном» срабатывании, отказе или неисправности установок пожарной автоматики  на закрепленном объекте - оперативный (дежурный) персонал (либо лицо ответственное за пожарную безопасность объекта) регистрируют данный случай в журнале учета срабатываний, отказов и неисправностей систем пожарной автоматики и иных инцидентов; после чего сообщают о случившемся начальнику караула ВОХР. Начальник караула ВОХР осуществляет вызов работников, осуществляющих по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики, для устранения неисправности, фиксирует вызов в журнале и оформляет сообщение о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики, потом в однодневный срок передает данное сообщение лицу, ответственному за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ (либо работникам отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ). Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, совместно со специалистами отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ в течении 3-х дней после поступления сообщения о случаях срабатывания, отказа или неисправностях АУПС, АУПТ и СОУЭ, проводят расследование данных случаев, а результаты расследования оформляют актом комиссии. При необходимости для расследования привлекается также технический персонал службы главного энергетика, службы главного механика ТГУ и работники, осуществляющие по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики данного объекта. Работники отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ должны один раз в квартал направлять в отделение профилактики пожаров ПЧ ТГУ обобщенные материалы работы комиссии с приложением копий сообщений о срабатывании (отказе) систем пожарной автоматики и актов расследования.

VII. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрооборудованию.

7.1.Эксплуатация электрооборудования в столярной мастерской ТГУ осуществляется в соответствии с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования в ТГУ».

7.2.Лица, ответственные за эксплуатацию электроустановок, обязаны:

7.2.1.Следить за правильностью выбора и применения кабелей, электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности помещений и условий окружающей среды;

7.2.2.Систематически контролировать состояние электрооборудования с целью предупреждения в них коротких замыканий, перегрузок, а также других аварийных режимов работы, которые могут привести к пожарам и загораниям;

7.3.Для предотвращения пожаров (загораний) в установленные сроки должна проводиться проверка надежности соединений, защитного заземления, зануления, режима работы электродвигателей. Также необходимо проводить проверку стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, проводить испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств по графику, службой главного энергетика ТГУ не реже одного раза в три года. Результаты замеров должны быть оформлены актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

7.4.Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.

7.5.При эксплуатации электрооборудования необходимо соблюдать следующие требования:

  - монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий в помещениях столярной мастерской ТГУ необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и электроэнергетике (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации электроустановок.);

- в процессе эксплуатации деревообрабатывающее оборудование должно подвергаться техническому обслуживанию, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенными в документации на это оборудование;

- в помещениях необходимо использовать сертифицированные  переносные и передвижные электроприёмники, а также вспомогательное оборудование к ним, в соответствии с их назначением, указанным в паспорте;

- 1 раз в 6 месяцев переносные и передвижные электроприемники, а также вспомогательное оборудование к ним необходимо подвергать проверке, а результаты проверки отражать в «Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним»;

- не допускать прохождение воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями пиломатериалов;

- не допускать прокладку электрических проводов и кабелей транзитом через складские, производственные помещения;

- не допускать провисание электропроводов, соприкосновение их между собой или с конструктивными элементами здания и различными предметами.

7.6.В производственных и складских помещениях с наличием горючих материалов (деревянные материалы и др.), а также изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защитное исполнение (со стеклянными колпаками).

7.7.Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники не соприкасались со сгораемыми конструкциями и горючими материалами в соответствии с требованиями ПУЭ.

7.8.Электродвигатели, светильники, проводка, распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли не реже двух раз в месяц, а в помещениях со значительным выделением пыли - не реже четырех раз в месяц.

7.9.При эксплуатации электроустановок запрещается:

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами,   а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, соединительными коробками и другими электроустановочными изделиями. Установочная электроарматура (розетки( коробки и др.) должна изолироваться от горючих конструкций негорючими материалами;

- устройство электросетей-времянок, скручивание и оттяжка электропроводов, применение для светильников самодельных абажуров из бумаги и других горючих материалов;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- подключать несколько потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки и т. п. для подвешивания одежды;

- заклеивать электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими материалами;

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях,   не   соответствующих   требованиям   инструкций предприятий-изготовителей  или  имеющие  неисправности,  которые  в  соответствии с инструкцией   по   эксплуатации   могут   привести   к   пожару;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- прокладывать электрокабели по сгораемым конструкциям здания, горючим отделочным материалам помещений;

- осуществлять соединение участков электропроводов при помощи «механической скрутки».

7.10.Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

7.11.Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

7.12.Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

7.13.Замена электроприборов с меньшей мощностью на большую должна производиться с учетом допустимой нагрузки электросети (сечение и материала проводов, выключателей и т. д.) и после согласования с главным энергетиком ТГУ.

7.14.Установка в помещении столярной мастерской электронагревательного оборудования, должна производиться, только после согласование с отделом пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ и главным энергетиком ТГУ.

7.15.Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация.

VIII. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к вентиляционным системам.

8.1.Дежурный персонал, осуществляющий надзор за вентиляционными установками обязан проводить плановые профилактические осмотры вентиляторов, воздуховодов, огнезадерживающих приспособлений, камер орошения, заземляющих устройств и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушения режима их работы, могущих послужить причиной возникновения или распространения пожара.

8.2.Не допускаются работы технологического оборудования в помещениях с пожаро- и взрывоопасными производствами при неисправных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеотсасывающих, пылеулавливающих и других устройств систем вентиляции.

8.3.Для удаления отходов деревообрабатывающие станки должны оборудоваться местными отсосами. Работа станков при выключенных системах вентиляции запрещается.

8.4.Местные отсосы вентиляционных систем, удаляющих пожаро-, взрывоопасные вещества (во избежание попадания в вентиляторы металлических или твердых предметов), должны быть оборудованы защитными сетками или магнитными уловителями.

8.5.Пылесборные камеры и циклоны должны быть постоянно закрытыми. Собранные в них отходы древесины необходимо своевременно убирать. Нельзя допускать перегрузки циклонов и загрязнения отходами производства территории в местах их размещения. Профилактический осмотр, проверка и очистка вентиляционного оборудования должны производиться по графику, утвержденному руководителем столярной мастерской. Результаты осмотров обязательно вносятся в специальный журнал.

8.6.Конструкция и материал вентиляторов, а также другое оборудование вентиляционных систем, установленных в помещениях, в воздухе которых могут содержаться взрывоопасные вещества (пыль), должны исключать возможность искрообразования.

8.7.Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов категорически запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.

8.8.В местах пересечения противопожарных преград воздуховоды необходимо оборудовать автоматическими огнезадерживающими устройствами (заслонками, шиберами, клапанами).

8.9.При эксплуатации автоматических огнезадерживающих устройств необходимо:

8.9.1.Не реже одного раза в месяц проверять их общее техническое состояние;

8.9.2.Своевременно очищать от загрязнения горючей пылью чувствительные элементы привода задвижек (легкоплавкие замки, легкоплавкие вставки, термочувствительные элементы и т. п.).

8.10.Вентиляционные установки, обслуживающие пожаровзрывоопасные помещения, должны иметь дистанционные устройства их включения или отключения при пожарах или авариях - в соответствии со специально обусловленными для каждого помещения требованиями.

IX. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к  оборудованию.

9.1.Оборудование, аппараты и трубопроводы, в которых обращаются вещества, выделяющие взрыво-, пожароопасные пары, газы и пыль, должны быть герметичными.

9.2.Запрещается выполнять операции на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к загораниям и пожарам, а также при отключении контрольно-измерительных приборов, по которым определяются заданные режимы температуры, давления и другие параметры.

9.3.Работа оборудования и его нагрузка должны соответствовать требованиям паспортных данных регламента.

9.4.Температура поверхностей оборудования во время работы не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 45 градусов (во всех случаях должна быть не выше 60 градусов).

9.5.Технологическое и электрооборудование, приборы отопления необходимо очищать от древесной пыли, стружек и других горючих материалов не реже одного раза в смену.

9.6.Оборудование должно проходить текущий ремонт и капитальный в соответствии с техническими условиями в сроки, определенные графиком, утвержденным руководителем столярной мастерской.

9.7.Токоведущие части оборудования, являющиеся источниками опасности, должны быть или надежно изолированы, или ограждены, или размещены в недоступных для персонала местах.

9.8.Электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, должно быть размещено внутри корпусов (шкафов, блоков) с запирающимися дверцами или закрыто защитными кожухами.

9.9.Металлические части оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции оказаться под электрическим напряжением опасной величины, должны быть заземлены (занулены). Конструкция производственного оборудования должна исключать накопление зарядов статического электричества в опасных количествах.

9.10.Штепсельные разъемы электрических цепей производственного оборудования должны иметь на видных местах маркировку, позволяющую определять подлежащие соединению части разъемов.

9.11.Процесс удаления отходов древесины от станков должен быть механизирован.

9.12.При эксплуатации маслонаполненного оборудования должны приниматься меры, исключающие возможность утечки и разлива масла.

9.13.Необходимо строго соблюдать сроки смазки трущихся частей и деталей оборудования.

9.14.Не разрешается эксплуатация лесопильных рам, круглопильных, фрезерно-пильных и других станков и агрегатов при:

- касании пил об ограждения;

- использовании пил с недостаточным или неравномерным плющением (разводом) зубьев и крупными заусенцами;

- повреждениях систем смазки и охлаждения;

- неисправных системах охлаждения и смазки и без устройств, обеспечивающих автоматический останов лесопильной рамы при давлении в системе охлаждения ниже паспортного;

- перекосе пильной рамки, ослаблении и неправильной подгонке ползунов;

- нагреве подшипников свыше 70 оС.

X. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к противопожарному водоснабжению.

10.1.Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать расчетные напор и расход воды для пожаротушения. При необходимости для поддержания расчетных напора и расхода воды для пожаротушения устанавливаются насосы-повысители.

10.2.За водопроводной сетью и гидрантами должно осуществляться постоянное техническое наблюдение со стороны службы главного механика ТГУ, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или загорания.

10.3.Пожарные гидранты должны не реже одного раза в шесть месяцев подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность, при необходимости, на работоспособность путем пуска воды сотрудниками службы главного механика совместно с представителями пожарной охраны. Результаты проверки должны оформляться актом.

10.4.При временном отключении участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами или кранами, а также при уменьшении в сети напора ниже допустимого уровня необходимо известить пожарную охрану.

10.5.У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

10.6.Крышки люков колодцев пожарных подземных гидрантов следует постоянно очищать от грязи, льда и снега, а колодец должен быть освобожден от воды. В зимнее время, во избежание промерзания, пожарные гидранты должны быть утеплены.

10.7.В целях исключения загромождения крышек колодцев пожарных гидрантов (автотранспортом, мусором и т.п.), на них должны быть установлены пирамиды, окрашенные в красный цвет и имеющие обозначение порядкового номера ПГ.

10.8.Все пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, заключены в шкафы. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

10.9.Пожарные краны в не реже 2 раз в год (весной и осенью) должны проверяться на работоспособность службой главного механика ТГУ. Результаты проверки должны оформляться актом проверки пожарных кранов на работоспособность (протоколом проверки пожарных кранов на водоотдачу). Перекатка пожарных рукавов должна производиться не реже одного раза в год.

10.10.На внешней стороне дверки пожарного шкафа (ШП) должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру “ПК” и (или) условное обозначение ПК и переносных огнетушителей по НПБ 160, и должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера ШП и номера телефона пожарной охраны.

XI. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения.

11.1.К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

11.2.Территория столярной мастерской должна быть оборудована пожарным щитом, для очагов пожара класса А (ЩП-А), оснащенного порошковым огнетушителем (ОП-10/9), ломом, багром, двумя ведрами, лопатой штыковой и совковой, а также ёмкостью для хранения воды объемом 0,2 м3  .

11.3.Помещения мастерской должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно приложения №1, 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

11.4.Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

11.5.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации людей из помещений.

11.5.1.Ручные огнетушители должны размещаться посредством:

- навески, на вертикальные конструкции, используя кронштейны, на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;

- установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы (подставки) или на пожарные щиты.

11.5.2.Навеска огнетушителей на кронштейны, размещение их в тумбах или пожарных шкафах должны выполняться так, чтобы можно было прочесть маркировочные надписи на корпусе.

11.6.Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения пожара осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность мастерской.

11.7.Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.

11.7.1.Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

11.7.2.По результатам проверки делают необходимые отметки в журнале учета огнетушителей.

11.7.3.Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

11.7.4.Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (порошковые огнетушители - не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

11.7.5.Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

11.7.6.Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

11.7.7.Ежегодную проверку и перезарядку огнетушителей проводит организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности.

11.7.8.Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря, для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

XII. Прядок действия работников столярной мастерской ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения.

12.1.Работники мастерской при обнаружении пожара или признаков горения должны осуществлять свои действия в соответствии с «Инструкцией по порядку действия работников и обучающихся в ТГУ при обнаружении пожара (ИПБ - 1)».

12.2.Инструкция по порядку действий членов групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения.

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) на охраняемом объекте, члены ГБР ТГУ  должны удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара члены ГБР ТГУ обязаны:

I. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, характеристике объекта, его адрес, ФИО сообщившего, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта.

II. До прибытия пожарных подразделений:

1) оповестить людей о пожаре;

2) организовать эвакуацию людей и материальных ценностей в безопасную зону, расположенную на площадке у центрального входа НИИ ББ;

3) проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты);

4) отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), оформить письменный допуск на проведение тушение пожара;

5) принять по возможности меры по тушению пожара с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

6) организовать встречу подразделений пожарной охраны;

7) для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, ограничить доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию;

8) оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

III. По прибытии пожарных подразделений проинформировать начальника дежурной смены пожарной охраны об обстановке на пожаре:

1) о месте возникновения и площади пожара;

2) о местонахождении людей и их количестве;

3) о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;

4) о местонахождении ближайших водоисточников и возможности их использования;

5) предоставить письменный допуск на проведение тушение пожара;

6) предоставить сведения о перерабатываемых и хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

7) помочь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

12.2.1.Члены ГБР ТГУ, задействованные для осуществления первоочередных действий при пожаре, должны использовать, средства индивидуальной защиты органов дыхания, при себе иметь исправный фонарик.

12.2.2.Меры безопасности при использовании первичных средств пожаротушения:

- к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни, наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара;

- запрещается применять воду для тушения веществ и материалов, которые при взаимодействии с водой могут привести к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву (битум; кислоты: серная, азотная, соляная; карбиды алюминия, бария, кальция и щелочных металлов; негашеная известь, перекиси натрия и калия, нитроглицерин, селитра, щелочные металлы);

- нельзя бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара, так как это может привести к взрыву корпуса огнетушителя;

- при тушении пожара необходимо следить, чтобы огнем не были отрезаны выходы из помещения (здания);

- по окончании тушения пожара необходимо проветрить помещение от продуктов горения.

12.2.3.Руководит действиями ГБР на закрепленном объекте лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности объекта.

XIII. Порядок осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием.

13.1.По окончании работ, перед закрытием помещений, работники мастерской ТГУ обязаны:

13.1.1.Обесточить электрооборудование, за исключением систем пожарной автоматики.

13.1.2.Произвести уборку помещений от горючего мусора и отходов.

13.1.3.Используемые для работы легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости и вещества, баллоны с горючими газами убрать в специально выделенные помещения (места), осуществить их хранение в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

13.1.4.Осмотреть элементы систем пожарной автоматики в помещении на наличие повреждений (целостность пожарных извещателей, приемно - контрольных приборов, шлейфов пожарной сигнализации и т.п.)

13.1.5.Осмотреть первичные средства пожаротушения на предмет их исправности, либо наличия повреждений и полноты их комплектации.

13.1.6.Осмотреть электрооборудование, аппаратуру, находящихся под напряжением (электрические розетки, выключатели, участки открыто проложенной электропроводки и т.п.) на наличие видимых повреждений, нарушения целостности.

13.1.7.При проведении пожароопасных (огневых) работ в помещении осуществлять контроль за местом их проведения в течении 3-х часов с момента их окончания.

13.2. Работникам ТГУ, закрывающим столярную мастерскую, необходимо в обязательном порядке отобразить результаты осмотра противопожарного состояния помещений в журнале.

XIV. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

14.1.За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", должностные лица, работники столярной мастерской могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

14.2.Знание и точное исполнение настоящей инструкции обязательно для всех работников столярной мастерской ТГУ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов (страниц) | Регистрационный номер приказа об изменении | Подпись лица, внесшего изменение (расшифровка подписи) | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист ознакомления

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |